设备采购技术要求

一、 联网型独立感烟火灾探测报警器

1. 报警器产品应符合GB20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，并取得型式试验报告。

2. 报警器采用锂电池供电，电池容量应能保证报警器正常工作时间不少于3年。

3. 采用双发一收技术的复合型抗干扰报警器。

4. 报警器响应阈值m值不小于0.3dB/m。

5. 报警器应支持4Gcat.1/NB-IOT网络无线通讯，支持插入移动、电信、联通、广电任一种4Gcat.1/NB-IOT物联网卡，插卡后可接入相应运营商的物联网设备管理平台。

6. 可对报警器主体部分自身故障进行监测，并将报警信号传送远程物联感知监控平台。

7. 当设备主体与安装固定板分离时，设备应产生指示灯闪烁的防拆故障报警，并上报至远程物联感知监控平台。

8. 可对报警器欠压故障进行监测，当电池电压值小于等于2.65V时，将报警信号上报至远程物联感知监控平台。

9. 可对报警器与远程物联感知监控平台之间通信异常进行监测。

10. 对报警器传感部件污染故障进行监测：具备报警器传感器部件故障监测功能，当迷宫污染，污染符合故障条件时，设备应发出污染故障提醒，提示迷宫清理，并将故障信号传送远程物联感知监控平台。

11. 报警器支持触发报警器自身按钮、管理平台控制、现场遥控消音等多种消音功能。

12. 报警初始音调采用渐变方式，逐渐增大，在距报警器3m处，渐变后达到最大声音使得火灾报警信号声压级≥85dB。

13. 报警器设备应支持夜间模式功能，开启该模式并在设定的夜间时间段内，故障指示灯和蜂鸣器不再提示和提醒。

14. 设备应支持通过本地或远程网络方式进行本地/远程升级功能。

15. 设备应支持通过远程物联感知监控平台端远程控制对设备参数进行配置，其中参数应包括上报间隔、心跳周期，灵敏度、报警阈值、欠压预警值、指示灯闪烁频率和时段可配置等。

16. 产品具有有效期内产品责任险，每次事故赔偿限额≥6000万元，保险期内累计赔偿限额≥1.5亿元。

二、 远程物联感知监控平台

1. 平台应具备网页端及移动端界面，方便管理人员及一线执勤人员操作。平台如涉及电脑等终端，应配备正版操作系统、杀毒软件。

2. 平台应具备分权分域管理功能，支持管理员修改账号角色权限等信息。

3. 平台应支持可视化消防监控大屏，支持在GIS地图上显示管辖范围内设备数量统计、设备点位，可实时视频监控，快捷处理告警消息；支持切换平面图模式，展示安装场所图纸及设备安装点位信息。

4. 平台应支持根据场所、时间范围、告警类型等条件筛选查看告警记录，包括告警类型、设备、设备编码、安装场所、告警详情、告警时间、告警状态、处理记录及告警通知人等信息；支持批量解除、导出告警信息。

5. 平台应支持对不同设备类型设置创建策略及告警通知方式，至少包括火灾监测预警、设备传感器故障、设备在离线提醒等；支持根据实际需求开启/关闭告警通知方式，至少包括告警电话、告警短信、微信公众号推送及网页弹窗播报等。

6. 平台应支持自定义解除告警模式及处置结果；支持根据项目管理需求设置多级告警，自定义逐级处理时效；支持上传安全检查项目，设置安全评估标准。

7. 平台应支持通过小程序扫码或手动输入设备编码添加设备，查看设备名称、编码、安装场所、在线状态等信息；查看告警设备、安装场所、告警时间，支持手动解除报警，快速上报告警处置结果。

8. 平台支持根据设备的安装、在线情况展示设备统计图表；支持根据告警时间趋势、告警类型展示告警统计图表。

9. 管理平台应通过信息系统网络安全三级等保护及数据安全检查。

10. 平台应具备兼容性及拓展性，支持多品牌、多类型、多型号消防探测设备接入。

11. 提供不低于3年平台使用服务。

三、 平台运营管理服务

1. 提供不低于3年平台运营管理服务。

2. 火警信息处置流程：

① 供应商在接收到火警信息后，应立即启动火警信息响应处置预案，在1分钟内通过人工电话的方式联系相关责任人核实火灾真实性，并视情实施现场核实。

② 供应商确认火警信息为真实火警的，立即拨打119报警。处置完成后，在30分钟内将处置过程记录到管理平台。

③ 供应商确认火警信息为误报的，应查找误报原因。处置完成后，在30分钟内将结果记录到管理平台。

四、 网络通信

1. 每台设备提供物联网卡1张，单张物联网卡每年≥500M流量，提供不低于4年网络通信服务。

五、 设备安装服务

1. 供应商须按照采购人的要求完成所有货物的安装、调试，安装位置应符合《火灾自动报警系统设计规范》要求，所有货物的安装必须保证其使用安全，并提供所有因相关设备安装和正常使用所必需的配件、辅材等材料，相关费用包含在报价中。采购人有在货物安装、调试过程中派员监造的权利，供应商有义务为采购人监造人员行使该权利提供方便。安装实施过程中，货物在现场的保管由供应商负责，直至项目安装验收合格。

2. 供应商须承诺，在货物安装过程中承担所有的安全责任和义务，应至少包括告知安装人员相关安全操作规程、提供符合安全标准的设备工具和防护用品、为安装人员提供本次货物安装相关的安全培训和指导等。若货物在安装过程中发生设备故障或其他原因，导致人员或其他相关方人身或财产损失的，供应商应立即采取补救措施，修复或更换故障设备，并承担由此产生的医疗费用、赔偿费用等全部费用。

3. 安装人员应严格按照网络信号测试、人员证件呈现、信息采集告知、产品调试培训、消防安全宣传等环节实施，留存安装对象签字确认、报警器安装位置、产品参数、标识标志等关键信息，形成台账并做好电子化记录。

4. 项目完成后，供应商应在30天内通过管理平台向数据中台提交报警器合格证、强制认证材料；报警器安装位置、产品参数、标识标志等关键信息的图像资料、安装对象签收资料；报警器数据回流证明资料。同时向采购人提交相关纸质资料。

六、 设备运维服务

1. 提供不低于3年设备运维服务。当报警器出现故障，缺电、信号缺失、损坏等不能正常工作状况，须在8小时内前往现场，进行故障排除、电池更换、移位等，保障设备正常运行。定期提供巡检服务，出具巡检报告和定期配合安全巡检、整改。

2. 设备运维期间，报警器在线率不应低于95%。

3. 故障信息处置流程：

① 管理平台接收到报警器故障信息后，供应商应进行故障判别，组织人员修复，对单个故障修复时间不超过48小时。

② 故障处置完毕后，供应商应在30分钟内将处置结果记录到管理平台。

③ 对故障无法解决的，供应商应依据实际情况提出解决方案，并上报采购人。

备注：采用租赁方式的，其"平台运营管理服务"和"设备运维服务"需覆盖整个租赁期间，其余技术要求参照以上标准执行。